西安海关机房综合布线改造更新公告
我关将于近期对机房综合布线进行改造更新，现诚邀具有相关资质且具有独立法人资格的公司进行投标。
一、项目名称：西安海关机房综合布线改造工程

二、招标内容：西安海关机房综合布线改造及更新

三、招标形式：采用竞争性谈判的方式，得分最高者中标

四、投标人资格要求：

1、投标人须具备独立法人资格；

2、投标人须具备计算机系统集成（三）级及以上或综合布线资质；
3、投标人需提供所投标主要产品的生产厂家对本项目授权书；
4、投标人需具备安全生产许可证；

上述各种资质应提供有效资质证书的原件、复印件并加盖投标人公章。

五、招标时限：自2011年3月10起至2011年3月25日止

联系人：  杨锐    赵雪

联系地址：西安市唐延路19号11楼

联系电话：029-83196200    029-83196206

改造方案及技术要求见附件：
西安海关机房综合布线改造方案
1、 机房现状
海关机房布线系统采用超五类非屏蔽布线系统，已经相对落后，传输带宽不足以支撑未来的千兆传输速率和多业务应用。
布线系统主干线路没有冗余性考虑，也存在断网及故障隐患。
布线系统的配件间线缆杂乱、缺少标识标号，为维护带来很大的不便
[image: image1.png]


[image: image2.png]



布线系统缺少必要的维护文档和资料，维护工作非常复杂。
核心机房的布线机柜的样式与其他机柜的不统一、内设备繁杂，接线方式复杂，不但维护困难，而且也影响整个机房的效果。
为了保证海关业务系统的不断更新和工作效率、系统管理维护效率的提高，减少运营成本，现有的网络及布线系统亟需改造，需要一套高性能、高可靠、高安全、扩展性强、易管理的网络及布线系统来支撑整个海关机房需求和未来多种业务的发展。这套布线系统必须满足：
设计传输速率为1000M布线系统。
结构化布线系统的结构、性能要符合国内、国际标准和规范，满足各个系统目前和未来发展的需要。
结构化布线系统要具有高性能和相当的超前性，能够满足各个系统目前和未来新技术、新产品对传输的需求。
结构化布线系统在设计和实施中应充分考虑应用的具体特点，在信息点的选取、线缆配置等各方面要满足网络系统的要求。
结构化布线系统应采用符合国内、国际标准的名牌布线产品，技术上要领先，同时要经过国内、国际广泛和较长期使用，具有良好的技术支持和服务。
2、 机房规划
   机房在装修后，仍然保持目前格局不变，网络机房新增机柜三个。机房中心区保持10个机柜，服务器机房迁移进入2个机柜。
3、 信息点分布
1、 具体布线需求
说明：每个分割区域设置一个头柜，用于综合布线及网络设备的安放。由网络机房头柜分别向服务器机房及机房中心区头柜铺设24根6类双绞线，1根12芯光纤。
服务器机房：购置1台服务器机柜，用于做头柜，其余4个机柜分别向头柜引入16根6类双绞线。在头柜安放配线盘及理线架，其余机柜内16根双绞线做水晶头。
机房中心区：现有机柜1台，用于做头柜，其余11台机柜分别向头柜引入16根6类双绞线。在头柜安放配线盘及理线架，其余机柜内16根双绞线做水晶头。
网络机房：在地板下每个网络机柜之间，设置开放式桥架。
安全屏蔽机房：与网络机房现有连接线不做变更。

[image: image3.emf]北

设备

机柜 6

设备

机柜 5

设备

机柜 4

设备

机柜 3

设备

机柜 2

设备

机柜 1

37U布线

机柜

设备

机柜 1

设备

机柜 2

设备

机柜 3

设备

机柜 1

设备

机柜 2

设备

机柜 3

北边机房

南边机房 东边机房

西安海关核心机房网络机柜摆放示意图

布线

机柜

设备

机柜 1

设备

机柜 2

设备

机柜 3

设备

机柜 4

设备

机柜 5

设备

机柜 6

设备

机柜 7

电话

机柜 1

电话

机柜 2

16根6类线缆

16根 6类线缆

16根 6类线缆

16根6类线缆

16根6类线缆

16根 6类线缆

16根 6类线缆

16根 6类线缆

16根 6类线缆

16根 6类线缆

封闭式桥架

16根6类线缆

设备

机柜 7

设备

机柜 8

设备

机柜 9

设备机

柜 10

设备机

柜 11

新增 42布

线机柜

设备

机柜 4

封闭式桥架

24根六类双绞线

12芯室内多模光缆

开放式桥架

开放式桥架机柜上走线

2、设计依据
国际建筑布线标准  IEC/ISO11801；
建筑与建筑群综合布线系统设计规范  GBT50311-2000；
建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范  GBT50312-2000；
《商用建筑线缆标准》  EIA/TIA568A；
《商用建筑线缆标准》  EIA/TIA568B；
《工业企业通信接地规范》 GBJ79-85

中华人民共和国通信行业标准
大楼通信综合布线系统标准  YD/T926。1-1997  

网络布线YD/T 1019-1999

等等相关标准。
3、设计原则
我们的设计采用Open Cabling Systems的思想进行，使整个网络系统具有实用性、灵活性、可扩充性，以及真正的开放性。
实用性：能支持各种数据通信、多媒体技术以及信息管理系统等，并且能适应现代和未来技术的发展。
灵活性：任意信息点能够连结不同类型的设备。如微机、打印机、终端、服务器等。
开放性：能够支持任何厂家的任意网络产品，支持任意网络结构(总线、星型、环型等)。
模块化：除去敷设建筑内的水平线缆外其余所有的插件都应是积木化的，以方便使用、管理和扩充。
扩充性：实施后结构化布线系统是可扩充的，以便将来有更大的需求时, 很容易将设备安装进去。
经济性：一次性投资,维护费用极低,使整体投资达到最小。
附件2：机房综合布线改造工作费用测算：
	序号
	产品名称
	产品规格
	数量
	单位
	价格
	金额
	厂家

	一、材料费用

	1
	网络线缆
	六类非屏蔽双绞线
	13
	箱
	
	
	西蒙

	2
	网络跳线
	2米非屏蔽跳线
	200
	条
	
	
	西蒙

	3
	网络跳线
	3米非屏蔽跳线
	100
	条
	
	
	西蒙

	4
	网络机柜
	42U黑色600*800mm网络机柜
	1
	台
	
	
	图腾

	5
	6芯室内多模光纤
	50uM
	100
	米
	
	
	康普

	6
	光纤跳线
	ST-LC多模光纤3米
	50
	对
	
	
	康普

	7
	光纤跳线
	ST-LC多模光纤10米
	50
	对
	
	
	康普

	8
	光纤尾纤
	　
	48
	根
	
	
	康普

	9
	光纤盒
	24口光纤盒
	4
	台
	
	
	康普

	10
	耦合器
	ST耦合器
	48
	个
	
	
	康普

	11
	封闭网络桥架
	400*200mm
	14
	米
	
	
	国产

	12
	桥架直角弯
	400*200mm
	4
	个
	
	
	国产

	13
	开放式桥架
	　
	1
	批
	
	
	卡博菲桥架

	14
	理线器
	　
	40
	个
	
	
	安普

	15
	数据配线架
	六类非屏蔽配线架
	30
	个
	
	
	西蒙

	16
	机柜螺丝
	　
	700
	个
	
	
	国产

	17
	专业标签打印纸
	　
	30
	盒
	
	
	兄弟

	18
	辅材
	　
	1
	批
	
	
	国产

	19
	材料费总计
	　
	　
	　
	　
	
	　

	二、工程费用

	1
	网络机柜整理
	　
	15
	台
	
	
	　

	2
	语音机柜整理
	　
	2
	台
	
	
	　

	3
	网络测试
	　
	300
	个
	
	
	　

	4
	网线铺设
	　
	300
	条
	
	
	　

	5
	光纤熔接
	　
	24
	芯
	
	
	　

	6
	光纤测试
	　
	24
	芯
	
	
	　

	7
	工程费用总计
	　
	　
	　
	
	
	　

	三、工程总费用

	费用合计：
	　
	　
	　
	　
	　

	项目总金额（材料费+工程费）：
	　
	　
	　
	
	 　


_1361086524.vsd
�

�

�

�

�

�

�

�

￼

北



